Kraków, dnia 26.05.2023 roku  **DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

*dot. sprawy:* **83/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2023**

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: **Dostawa osuszacza adsorpcyjnego wraz z montażem,** wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1**  
Czy wydatek przedmiotu zamówienia tzn. osuszacza adsorpcyjnego 84m3/h odnosi się do ilości suchego powietrza na wyjściu z urządzenia?  
**Odpowiedź: Wydatek powietrza na ssaniu większy lub równy 84 m3/h przy Tmax=35 st.C.**

**Pytanie 2**   
Dodatkowo, czy przedmiot zamówienia powinien posiadać ciśnieniowy pomiar pkt rosy, który w znacznym stopniu redukuje ilość powietrza przeznaczanego na regenerację złoża sorpcyjnego?  
**Odpowiedź: Tak, osuszacz powinien być wyposażony w układ pomiaru punktu rosy.**

**Pytanie 3**   
Proszę również o doprecyzowanie pkt 3 opisu produktu „Wyposażenie osuszacza w zestaw filtrów zapewniających jakość powietrza zgodnie z normą DIN EN ISO 7396-1”  
Norma TS EN ISO 7396-1 obejmuje wymagania dotyczące zamienności między systemami zasilania, systemami dystrybucji rurociągów, systemami sterowania, systemami monitorowania i alarmowymi oraz komponentami różnych systemów gazowych i próżniowych. Do określania jakości powietrza używa się normy ISO 8573-1:2010, dlatego proszę o podanie wymaganej klasy powietrza wg ISO 8573-1:2020.  
**Odpowiedź: Wyposażenie osuszacza w zestaw filtrów zapewniających jakość powietrza zgodnie z normą DIN EN ISO7396-1.**

**Pytanie 4**

Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu dostawy przedmiotowego osuszacza do 8 tygodni od daty wyłonienia zwycięzcy w przetargu.  
**Odpowiedź: Tak (patrz Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe w tym zakresie).**

**Pytanie 5**

Zwracam się z zapytaniem czy istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w celu skalkulowania kosztów demontażu oraz montażu nowego osuszacza??  
**Odpowiedź: Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej. Zamawiający odstąpi od wymogu demontażu starego osuszacza (patrz Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe w tym zakresie).**

**Pytanie 6**

Jaki model osuszacza ma zostać zdemontowany??? Czy o takich samych parametrach jak zapytaniu przetargowym? Czy istnieje możliwość przesłania przynajmniej zdjęć starego osuszacza??

**Odpowiedź: Zamawiający odstąpi od wymogu demontażu starego osuszacza (patrz Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe w tym zakresie).**

**Załącznikiem do niniejszych odpowiedzi jest Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe. Wszelkie zmiany są zaznaczone kolorem czerwonym.**

Z poważaniem,

Sekcja Zamówień Publicznych

Zuzanna Koryzma