Kraków, dnia 07.07.2023 roku  **DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

*dot. sprawy:* **118/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2023**

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: **Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych,** wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1**

Proszę podać producenta oraz model używanych klimatyzatorów, które należy zdemontować?

**Odpowiedź:** Klimatyzatory używane to marka Sevra, nie trzeba ich demontować są zdemontowane.

**Pytanie 2**

W formularzu cenowym jest niezgodność najpierw jest informacja o używanych klimatyzatorach 3,5kW, a później jest informacja o mocy chłodniczej 5kW. Proszę o wyjaśnienie niezgodności.

**Odpowiedź:** W formularzu jest omyłka, używane klimatyzatory mają moc 5 kW.

**Pytanie** 3

Na którym piętrze znajdują się klimatyzowane pomieszczenia? Pytanie nie dotyczy pozycji 6 formularza cenowego

**Odpowiedź:** Parter, I piętro (większość) i II piętro.

**Pytanie** 4

W formularzu cenowym przy klimatyzatorze 3,5kW podana jest długość instalacji 25-50m a później 10-25m. Która wartość jest prawidłowa? Klimatyzator o mocy 3,5kW nie może mieć długości instalacji 50m.

**Odpowiedź:** Długość instalacji chłodniczej przy klimatyzatorach 3,5 kW zgodnie z zaleceniami producenta, na montażu nie powinno być więcej niż 25m. ( zalecana wizja lokalna ).

**Pytanie 5**

Czy dopuszcza się zaoferowanie klimatyzatorów więcej niż jednego producenta?

**Odpowiedź:** Dopuszcza się, ale Zamawiający woli ograniczyć się do jednego producenta. w pomieszczeniu serwerowni zaleca się jednostkę lepszej jakości.

**Pytanie 6**

Czy klimatyzator 9,5kW ma być ścienny?

**Odpowiedź:** Klimatyzator 9,5kW dopuszcza się ścienny.

**Pytanie 7**

Proszę podać na podstawie jakich producentów zostały podane wymagane parametry w formularzu cenowym?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie sugeruje producentów.

**Pytanie 8**

Gdzie należy odprowadzić skropliny dla każdego z  klimatyzatorów?

**Odpowiedź:** Odprowadzenie skroplin w większości montowanych klimatyzatorów na zewnątrz ( zalecana wizja lokalna).

**Pytanie 9**

Skropliny można odprowadzić grawitacyjnie czy trzeba zamontować pompki skroplin dla każdego z  klimatyzatorów?

**Odpowiedź:** Skropliny można zamontować grawitacyjne.

**Pytanie 10**

Proszę o udostępnienie rzutów pomieszczeń.

**Odpowiedź:** Rzuty pomieszczeń do wglądu w Sekcji Infrastruktury Szpitala.

**Pytanie 11**

Gdzie należy zamontować jednostkę zewnętrzną na dachu czy na elewacji? Jeśli na dachu proszę powiedzieć jaki jest dach płaski czy skośny , z czego jest wykonany  na jakiej znajduje się wysokości oraz ile kondygnacji ma budynek.

**Odpowiedź:** Montaż jednostki zewnętrznej na elewacji po ustaleniu z konserwatorem zabytków.

**Pytanie 12**

Skąd zasilane będą klimatyzatory  z rozdzielni elektrycznej czy z gniazdka elektrycznego? Proszę podać odległość źródła zasilania od każdego z pomieszczeń.

**Odpowiedź:** zasilanie elektryczne klimatyzatorów z rozdzielni elektrycznej. Odległość źródła zasilania około 25-30m max. (zalecana wizja lokalna).

**Pytanie 13**

Proszę podać orientacyjną długość instalacji chłodniczej dla każdego z   klimatyzatorów

**Odpowiedź:** j.w. ( patrz pkt. 4)

**Pytanie 14**

Proszę podać orientacyjną długość instalacji odprowadzenia skroplin  dla każdego z   klimatyzatorów

**Odpowiedź:** Orientacyjnie taka sama odległość jak instalacji chłodniczej.

**Pytanie 15**

Proszę podać orientacyjną długość instalacji elektrycznej dla każdego z   klimatyzatorów (relacji źródło zasilania   -  jednostka zewnętrzna).

**Odpowiedź:** Długość inst. elektr. max 30m. ( zalecana wizja lokalna).

**Pytanie 16**

Instalację chłodniczą i instalację odprowadzenia skroplin należy prowadzić w korytkach czy w bruzdach?

**Odpowiedź:** W korytkach.

**Pytanie** **17**

Instalację elektryczną zasilania klimatyzatorów należy prowadzić podtynkowo czy natynkowo w korytkach?

**Odpowiedź:** Natynkowo.

**Pytanie** **18**

Z czego wykonane są ściany oraz sufit w klimatyzowanych pomieszczeniach?

**Odpowiedź:** Ściany wykonane w konstrukcji murowej.

**Pytanie**  **19**

Czy klimatyzatory mają być ścienne?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie 20**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na różnych producentów klimatyzatorów odpowiadających podanym parametrom w jednej ofercie czy wymaga aby był jeden producent na wszystkie pozycje?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza różnych producentów klimatyzatorów.**

Z poważaniem,

Zuzanna Koryzma

Sekcja Zamówień Publicznych